| 病理科PCR标准化实验室提升项目： 为满足分子病理的检测，现要按最新PCR实验室标准来建设，需对原有PCR实验室进行提升改造，改造内容为新风系统、室内压力控制系统及相关配套设备。清单如下：为保障质量，投标供应商对应参数带★号必须满足。本项目为包干项目，不在产生其他费用。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 定制气密窗拆除 | 原隔墙密封式采光窗拆除确保墙体不受损 | 扇 | 3 |
| 2 | 增加活动气密窗 | 国标铝型材定制 | 扇 | 3 |
| 3 | 更换厂家定制气密门 | 正负压实验室特制气密门 | 樘 | 6 |
| 4 | 脚感应控制门禁系统 | PCR实验室专用脚感系统 | 套 | 3 |
| 5 | 通风柜及实验台拆装 | 原通风柜实验台更换位置 | 项 | 1 |
| 6 | 新增通风柜排风系统 | 配套实验室通风管道带防腐风机及控制系统 | 项 | 1 |
| 7 | 控制器 |  | 套 | 5 |
| 8 | 静音风机 | DPT25-A25 风量：1500/1350m³/h、静压：350/330Pa 功率：0.45/0.35KW(220V)、噪音：45/42dB | 台 | 2 |
| 9 | 静音风机 | DPT20-A23 风量：1200/1050m³/h、静压：280/150Pa 功率：0.23/0.17KW(220V)、噪音：41/38dB | 台 | 3 |
| 10 | 手动调节阀 | 400*200㎜ | 个 | 9 |
| 11 | 排风口 | 300*300 | 个 | 9 |
| 12 | 排风管道 | 定制管道 | ㎡ | 90 |
| 13 | ★PP管道 | 200*200mm PP板的各项性能须达到如下要求： （1）吸水率≤0.01%； （2）简支梁冲击强度≥100KJ/㎡； （3）压缩强度≥33.5MPa； （4）磨损量≤0.003g/㎡； （5）耐腐蚀性：20%氢氧化钠溶液、10%硫酸溶液、6%氢氧化钠溶液符合GB/T4454-1996的要求； （6）响应文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的（PP）板检测（验）报告复印件，加盖供应商公章。 | 米 | 20 |
| 14 | PP接头、弯头配件等 | 国标 | 项 | 1 |
| 15 | 外机支架 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | 防雨罩 | 200*200mm | 个 | 5 |
| 17 | 新排风机安装调试 | 调试正负压值运行 | 套 | 5 |
| 18 | 吊架 | 国标 | 套 | 5 |
| 19 | 铜管（包含保温） | 1.5P（￠6.35 ￠12.7） | 米 | 15 |
| 20 | 打孔 | 定点位置 | 个 | 5 |
| 21 | 排水管 | 国标含保温 | 米 | 30 |