- 货物采购需求

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | UPS电源模块 | ★1、UPS电源模块容量25KVA、三进三出 2、UPS电源模块内部所有PCB板采用双面板设计，提高整机的抗干扰能力和防护能力，从而提高整机的可靠性， 3、UPS电源模块采用数字化控制的功率因数校正技术，输入功率因数高达0.95以上； ★4、模块必须满足在线热拔插功能， 旁路、逆变、充电可以通过面板进行开关操作； 5、输入电压范围：210~495Vac半载，280~495Vac满载； 6、过载容量：105%～125％负载时10min ；125%～150％负载时1min；>150%负载时1s； 7、频率范围：40—70Hz， 8、电池模式DC-DC变换器采用数字化控制；采用智能电池管理技术,使用三段式充电,有效的延长电池使用寿命,减少电池维护次数;可定期的对电池进行自检,及时的发现电池问题； 9、UPS电源模块集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性； 10、具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息； 11、具有输入零火线侦测功能,可避免UPS市电输入零火线接反； 12、LED显示设计，可实时显示UPS的工作参数，包括输入、输出电压、频率、负载功率等，方便日常管理和维护； ★13、为确保产品性能参数与原UPS电源主机兼容， 投标人提供UPS电源模块与UPS电源主机必须为同一品牌，确保UPS主机调试输出电压、电流、电池容量、节数和主机相符； ★14、投标人包含更换UPS电源易损件功率模块输出电容、输入滤波板； ★15、UPS电源模块必须与原主机系统兼容，必须提供原厂三年的全免费保修，投标人在投标文件中必须提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖原厂公章，投标人在投标文件中必须提供产品制造商针对本项目有效的 “授权书”。 | 4 | 台 |
| 2 | 售后服务及其它： | 1、 按国家有关产品规定执行“三包”，免费保修期3年，上门服务； 2、 产品免费送货上门、安装、调试，安装辅材由供应商免费承担，由持有原UPS厂家认证的服务工程师上门安装调试； 3、 交货期：自签订合同之日起30个工作日内； 4、 交货地点：广西桂林市内采购单位指定地点； |  |  |