## Sheet1
报 价 单
项目名称:8号住院楼医用气体、走廊防撞扶手及输液轨道等项目 金额单位：人民币元
序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
A、医用中心供氧系统
1 | 氧气二级减压箱（大流量） | 1、出口压力：0.3-0.5MPa可调； 2、最大流量：600L/min； 3、两路供气、一备一用； 4、配置安全泄压装置，超压时自动泄压； 5、箱体设计百叶窗，防止箱体内氧浓度升高。 |  | 套 | 4
2 | 区域报警分机 | 1、氧气、负压，二气数字显示； 2、支持声光报警提示； 3、报警声响可静音取消，但灯光报警提示信息继续保持； 4、报警声响不小于55 dB(A)； 5、恢复正常后，声光报警信息自动取消； 6、支持RS-485远程通讯，通讯协议。 |  | 套 | 4
3 | 楼层氧气维修阀 | 1、主体材质：铜接件； 2、规格：φ22。 |  | 套 | 2
4 | 楼层氧气维修阀 | 1、主体材质：铜接件； 2、规格：φ16。 |  | 套 | 2
5 | 供氧主管 | 1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格：φ25； 3、厚度：1.5mm。 |  | 米 | 24
6 | 供氧分管 | 1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格：φ22； 3、厚度：1.5mm。 |  | 米 | 158
7 | 供氧分管 | 1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格：φ16； 3、厚度：1.2mm。 |  | 米 | 171
8 | 医用电气分离铝合金设备带 | 1.尺寸：≧200mm*70mm（嵌入式安装）颜色可定制厚65mm； 2.嵌入尺寸：≧厚65mm； 3.材质：优质铝型材6063-T5 AA级； 4.壁厚：≧1.5mm； 5.表面：静电喷塑或阳极氧化； 6.标准间配置：一氧一吸一开一灯一漏保及二插座；（氧气终端安装中心距尺寸45mm；机械强度：终端能承受一个平稳的不小于600N的轴向拉伸力。拔插次数≥20万次；流量≥150L/min。 7.抢救室配置：二氧二吸一开一灯一漏保及四插座；（氧气终端安装中心距尺寸45mm；机械强度：终端能承受一个平稳的不小于600N的轴向拉伸力。拔插次数≥20万次；流量≥150L/min。 8.内部铜管(紫铜管φ8x1.0(氧气)、紫铜管φ10x1.0(吸引))； 9.内部电源线（护套电源线RVV3*2.5mm²、床头灯电源线RVB2*0.5mm²）。 10、角度偏差：±1.0 度。 11、平面间隙：≤0.06mm。 12、弯曲度：≤0.1mm。 13、扭拧度：≤0.24mm。 14、端头切斜度：＜0.1 度。 15、维氏硬度：≥77。 16、韦氏硬度：≥12。 17、抗拉强度：≥220N/mm2。 18、规定非比例延伸强度：≥197N/mm2。 19、含铁量：≤0.20%。 20、含铜量：≤0.01%。 21、最小局部厚度：≥74μm。 22、断后伸长率：≥8。 23、含镁量：0.45%至 0.9%。 24、含硅量：0.2%至 0.6%。 25、含锌量：≤0.10%。 26、含铬量：≤0.10%。 27、含钛量：≤0.10%。 28、抗拉强度、含铁量、含铜量必须满足要求 29、镉、铅、汞、六价铬等有害微量元素要求必须达到标准要求。其中，含镉量：≤5mg/kg、含铅量：≤5mg/kg、含汞量：≤5mg/kg、含六价铬量：≤1mg/kg。 30、符合 GB8624-2012 燃烧性能 A 级 |  | 床 | 179
9 | 氧气吸入器 | 1、工作压力：0.4Mpa； 2、输出流量：1-10L/min； 3、输入接口：国标。 4、湿化液为纯化水质，应为无色的澄清液体，无臭。不挥发物＜1mg；重金属＜0.00001%。微生物限度符合规定。 |  | 套 | 21
B、医用中心吸引系统
1 | 楼层吸引维修阀 | 1、材质：304不锈钢两片式球阀； 2、规格：DN32。 |  | 个 | 2
2 | 楼层吸引维修阀 | 1、材质：304不锈钢两片式球阀； 2、规格：DN25。 |  | 个 | 2
3 | 吸引主管 | 1、材质：医用无缝不锈钢管,06Cr19Ni10； 2、规格：φ45； 3、厚度：2.5mm。 |  | 米 | 24
4 | 吸引分管 | 1、材质：医用无缝不锈钢管,06Cr19Ni10； 2、规格：φ38； 3、厚度：2.5mm。 |  | 米 | 158
5 | 吸引分管 | 1、材质：医用无缝不锈钢管,06Cr19Ni10； 2、规格：φ32； 3、厚度：2.5mm。 |  | 米 | 171
C、输液天轨及走廊扶手
1 | 医用输液轨道 | 1、材质：铝合金型材； 2、规格：U型 1800mm*800mm。 |  | 套 | 179
2 | 走廊防撞扶手 | 1、材质：铝材为6063； 2、规格：扶手宽度为140mm，厚度为36mm； 3、面板为乙烯树脂，颜色可定制。 |  | 米 | 325
总计