项目需求

- 一、住院部热水系统改造方案

- 1.1#楼改造方案：

- 我院1#楼住院床位数合计是172个，平均热水使用量约为15吨。将现有系统改造升级，由现有6#楼顶的2个10吨水箱及1台旧的10匹空气能热泵机组再新增加1台10匹空气能热泵机组组成，供1#楼使用。

- 2.2#楼改造方案：

- 我院2#楼住院床位数约为160个，平均热水使用量约为15吨。因此新增一套新系统由1个20吨水箱及2台10匹空气能热泵机组组成，供2#楼使用。

- 3.3#楼改造方案：

- 我院3#楼住院床位数约为160个，平均热水使用量约为15吨。将现有系统改造升级，由现5#楼顶热泵系统再新增加1台10匹空气能热泵机组组成，重新改造升级供水管路，供3#楼使用。

- 4.5#楼改造方案：

- 我院5#楼住院床位数为127个，平均热水使用量约为11吨。将现有系统改造升级，由6#楼顶的1个10吨水箱及1台旧的10匹空气能热泵机组再新增加1台10匹空气能热泵机组组成，供5#楼使用。

- 5.6#楼改造方案：

- 我院6#楼住院床位数为112个，平均热水使用量约为10吨。将现有系统改造升级，由6#楼顶的1个10吨水箱及1台旧的10匹空气能热泵机组再新增加1台10匹空气能热泵机组组成，供6#楼使用。

- 因此需要新增1个20吨水箱、6台10匹空气能热泵机组及相应的配电箱及电线、供水管路。

- 货物需求表

| 一、机房部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 空气源热泵热水机 | 1、能效等级：一级能效； 2、5小时内加热20吨水至55度的出水。 4、最高出水温度：≥55℃； 5、额定循环水流量：≥6700 L/h； 6、电源：380V～3N/50Hz； 7、具有热电耦合化霜功能； 8、具有低温换向除霜扩流量功能； 9、具有智能保温防冻功能； 11、具有动态流量控制功能； 12、具有联动控制功能； | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 不锈钢保温水箱 | 1、容积：20m³； 2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢，外胆采用SUS201不锈钢材质； 3、保温层采用聚氨酯发泡材料； 4、保温效果24小时温降≤5℃； 5、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 热泵循环泵 | 1、额定流量≥12.5m³/h，额定扬程≥16m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 热水增压泵 | 1、额定流量≥20m³/h，额定扬程≥15m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽； 3、住院部1#楼、2#楼、5#楼、6#楼各两台，每栋楼的两台泵互为备用。 | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 水箱钢结构基础 | 1、水箱基础制作； 2、钢结构防锈处理，防锈漆两遍，面漆2遍。 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | PRCR复合保温管 | 各设备之间连接至各楼栋主供管 | 米 |  |  |  |
| 7 | 热水控制系统 | 1、户外防雨配电箱； 2、热泵机组、水泵配电； 3、具备定温、时控、液位控制补水； 4、定时供热水、2台热水增压泵互为备用控制； 5、具备缺水保护、漏电、热过载保护等功能。 6、具有水箱补水系统、热泵、水泵联动控制功能； 7、安装多功能智能电表。 | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | - 1、各住院部楼配电箱至主机接口处； 2、配置保护阻燃线管，含线路安装。 | 米 |  |  |  |
| 9 | 控制线路配线 | - 1、温控、液位、热泵机组面板、电磁阀等控制线路配线； - 2、配置保护阻燃线管，含线路安装。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 吊装费 | 新设备吊装上楼，旧设备吊装下楼。 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  | 大写（人民币）： |  |  |  |  |
| 二、住院部1#、2#、3#、5#、6#楼屋面热水管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | PRCR复合保温管 | 材质：内管PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/PVC 保护外管 管径： （Ø75PPR/Ø63PPR/Ø50PPR/Ø40PPR/Ø32PPR） | 米 |  |  |  |
| 2 | 管网改造人工费 | - 管网改造：含旧管道拆除及处理、新管道安装。 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  | 大写（人民币）： |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |